# 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

招 标 文 件

项目名称：北海海岸电台原有业务恢复性改造项目设备采购

项目编号：HCA(ZB2)2023036G

采 购 人：交通运输部南海航海保障中心

交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2023年7月3日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	46

第四章  评标方法及评标标准	66

第五章  拟签订的合同文本	73

第六章　投标文件格式	82

# 第一章 招标公告

项目概况

北海海岸电台原有业务恢复性改造项目设备采购 招标项目的潜在投标人应在广西国资交易电子招标采购平台（http://www.guangxibid.com.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年7月24日9 时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCA(ZB2)2023036G

项目名称：北海海岸电台原有业务恢复性改造项目设备采购

预算金额：251万元

最高限价：251万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北海海岸电台原有业务恢复性改造项目设备采购 | 1批 | 详见招标文件第二章采购需求 |

合同履行期限：自合同签订之日起至5个月内交货，交货后2个月内完成安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.投标人对本项目的总集成负责。投标人提供的无线电设备必须具有由中国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。

4.业绩要求：投标人或设备制造商（投标人非设备制造商时）应具有生产类似设备的资历、经验、技术力量和财力、物力保证。投标人或设备制造商（投标人非设备制造商时）应满足至少承担过一个含有中高频发射机设备（发射功率1kW或以上）的GMDSS项目，并出具该项目的合同或中标通知书复印件。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1.招标文件的获取时间：

2023年7月3日至2023年7月10日18时00分，由潜在供应商在广西国资交易电子招标采购平台注册会员后（广西国资交易电子招标采购平台会员注册方式具体流程请访问广西招标网（http://www.guangxibid.com.cn/）首页的常用下载窗口进行查看），在线完成购买及下载招标文件、接收澄清变更、查看结果通知等有关业务，未完成网上购买及下载招标文件的，投标无效。

2.网上支付，招标文件售价：人民币300元/套，售后不退，不代办邮寄，不提供纸质招标文件等。

3.用户注册及平台使用咨询：广西国资交易电子招标采购平台 
办公时间：周一至周五，上午 8:00-12:00,下午15:00-18:00 
地址：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心 
电话： 0771-5579209    QQ群：286811625

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2023年7月24日9时30分（北京时间）

2.投标和开标地点：

本项目采用现场提交，投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点。投标文件提交起止时间：2023年7月24日9时30分（北京时间），地点为：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心开标室（具体以电子屏幕场地安排为准）。

投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（须提供“法人资格证明书原件及本人身份证原件及复印件（法定代表参会时提供）或委托代理人授权委托书原件及本人身份证原件及复印件（委托代理时提供）、营业执照副本复印件现场核验。

注：未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目意向公示链接：

http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=ff8bc3cb-b9c5-4806-81e9-917ed6e271d7

2.投标保证金：本项目投标保证金为：人民币贰万元整（￥20000.00）。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人帐户以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至招标代理公司指定账户：

账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁分行营业部

银行账号：7719 0142 3310 201

3.信息发布媒体：本项目公告同时在中国政府采购网、中国采购与招标网、广西招标网、广西阳光采购平台上发布。

4.付款方式：（1）付款方式详见：第五章拟签订的合同文本第八条付款方式；（2）注：A.根据采购人内部预算管理模式变化，本项目政府采购预算和采购指标下达至交通运输部南海航海保障中心，本项目意向采购公示由交通运输部南海航海保障中心发布，本项目采购人为交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心。B.交通运输部南海航海保障中心为本项目的项目管理单位，为本项目相关费用结算、付款方；交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心为本项目采购方，负责本项目组织实施、货物验收、现场协调等。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：交通运输部南海航海保障中心、交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心

地    址：南宁市青秀区金湖路东一巷6号琅西大厦8楼

联系方式：钟工 0771-4605178

2.采购代理机构信息

名    称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地　　址：南宁青秀区纬武路165号

联系方式：陈秋蓉 0771-0808057

3.项目联系方式

项目联系人：陈秋蓉

电　　话：0771-0808057

采购人：交通运输部南海航海保障中心

交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2023年7月3日

## 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“●”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“●”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。技术规格书中所有带“▲”条款为重点要求，其他条款为一般条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对于招标文件关于重要技术条款或技术参数要求在投标文件中提供技术支持资料的，应当必须提供，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 采购需求一览表 |
| --- |
| 一、技术条款 |
| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 技术需求 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| 一 | 发信台设备及配套 |  |  | 项目概况及技术参数要求详见表后附件《北海海岸电台原有业务恢复性改造项目建设方案技术规格书》。 | 信息传输业 |
| 1 | 发信机 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 天线调谐器 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 同轴避雷器 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 射频同轴电缆 | 米 | 300 |  |  |
| 5 | 天调控制电缆 | 米 | 300 |  |  |
| 6 | 同轴电缆接头 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | PCM | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 中控台设备及配套 |  |  |  |  |
| 1 | DSC Modem卡 | 张 | 2 |  |  |
| 2 | 中控应用处理器 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 值班终端 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 天馈线设备设施 |  |  |  |  |
| 1 | 倒L天线 | 副 | 2 |  |  |
| 2 | 桅杆天线 | 副 | 1 |  |  |
| 3 | 倒L天线地网 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 桅杆天线地网 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 馈线更新 | 米 | 120 |  |  |
| 6 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 配套设备设施 |  |  |  |  |
| （一） | UPS电源 | 套 | 1 |  |  |
| （二） | 环境监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控终端 |  |  |  |  |
| 1.1 | 终端设备 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 室外红外高清球机 | 台 | 4 |  |  |
| 2.2 | 室内高清红外半球机 | 台 | 3 |  |  |
| 2.3 | 室内高清枪型摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 监测模块 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供配电开关监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 3.2 | 空调监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 3.3 | 发电机漏油监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 3.4 | 区域漏水监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 消防监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 3.6 | 温湿度监测模块 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 视频传输存储设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 4.2 | 网络视频录像机（NVR） | 台 | 1 |  |  |
| 4.3 | 存储硬盘 | 块 | 2 |  |  |
| 4.4 | GSM短信报警模块 | 块 | 1 |  |  |
| 4.5 | 声光报警器 | 块 | 1 |  |  |
| 4.6 | 控制键盘 | 台 | 1 |  |  |
| 4.7 | 20吋液晶显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 4.8 | 室外防水网线 | 米 | 1000 |  |  |
| 5 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| ★二、商务条款 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自合同签订之日起至5个月内交货，交货后2个月内完成安装调试。 2.交付地点：采购人指定地点。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，从交工验收签字之日起开始质保期，质保期分为硬件质保期和软件质保期。硬件质保期限至少为2年，软件质保期为5年。 |
| 售后服务要求 | 质保期服务内容如下： 中标人在国内仓库中存放本系统核心设备的备品备件，确保本系统核心设备出现故障后可及时修复。 2.在硬件质保期内，核心关键设备出现的故障，导致海岸电台无法正常运行的，中标人接到招标人通知后，应在48小时之内到达现场修理。在接到招标人通知后及时更换故障设备，确保系统可靠运行。所需费用全部由中标人负担。质保期从系统修复后起重新计算。 3.在软件质保期内，系统软件出现故障，中标人接到招标人通知后，应立即进行远程诊断和维护，远程诊断不能修复时，中标人应在72小时内到达现场修理，所需费用全部由中标人负担。 4.对于在中国境内有售后服务点的产品，中标人可选择在中国境内提供维护和维修，远程诊断不能修复时，应在48小时内到达现场维修。 5.在设备质量质保期过后的两年内，中标人有责任每年帮助招标人对系统设备维修保养一次。在此期间设备出现的故障（非因操作不当造成），中标人有责任到现场帮助修理。除更换的元器件费用由招标人支付外，其他费用由中标人负担。 6.质保期过后，中标人应保证有偿提供招标人10年的备品备件。专用设备的备件不得超过本标书合同签订的价格。 7.在软件质保期内，中标人应保证系统专用软件和应用软件正常运行，对专用软件缺陷（bugs）应免费修补，对系统软件、应用软件应免费完善、维护和更新，必要时进行软件升级。 8.在软件质保期内，在硬件配置可能的情况下，中标人应进行系统软件升级。 9.在质保期内，如中标人公司被兼并或收购，兼并或收购公司有责任继续对招标人履行服务。 |
| 验收要求 | 采购现场验收 验收标准： 2.1 SAT包括单机验收和系统验收。 2.2单机验收的内容包括： （1）设备的外观、机械结构检查； （2）设备的控制旋钮及功能项目的检验； （3）对单机的技术指标进行测试（如必要）； （4）具体项目由中标人提出，经招标人认可。检查和测试结果应符合本标书的要求； （5）对新架设的天线杆塔应单独委托第三方机构进行检测，费用由中标人承担。 2.3系统验收是在单机验收合格后，将所有必需的单机设备连接在一起，形成标书要求的完整系统，由招标人代表按验收程序进行现场测试。 2.4现场测试的报告结果应满足标书中系统性能指标和功能的要求。 2.5系统验收的内容包括： （1）单机性能测试； （2）远程终端操控测试； （3）天线驻波比能测试； （4）主备切换测试（若有）； （5）其他必要的测试。 2.6要求中标人提供各设备的接口测试报告，包括测试设备、测试方法等。 2.7系统MTBF测试 （1）系统MTBF采用定时（定数）截尾试验方案，所选取方案的特征值为：生产方风险α＝30％；使用方β＝30％；鉴别比Dm＝3；截尾时间系数Ta＝0.37；截尾故障数＝1。 （2）截尾时间由下式确定。经计算，T＝2500h×0.37＝925h。 T＝m0×Ta 式中：T－截尾时间 m0－规定可接受的MTBF Ta－规定可接受的MTBF的倍数 （3）试验期间记录的试验时间不包括系统设备的预热时间、维修时间和停机时间。 （4）截尾故障数由下式确定。 F＝Fs＋0.333×FL 式中：F－总关联故障数 Fs－严重故障数 FL－轻度故障数 （5）系统故障的定义 致命故障：当操作维护人员按生产方式提供的操作手册进行操作时，由于设备本身的缺陷造成人身伤害或系统设备重大损失的故障。 严重故障：引起系统中断的故障。 轻度故障：指示性部件的失效、自检性部件的失效以及不影响系统规定功能的失效等故障。 （6）在系统可靠性试验期间内，不应对系统进行额外的停机维护。 （7）在试验期间内，系统发生故障可停机检修，并记录故障类型、次数、原因、严重程度和检修时间，检修时间不计入试验时间内。 （8）在试验期间内，如本次改造工程利旧设备导致系统发生故障，可停机检修，但检修时间不计入试验时间内，且故障数也不计入截尾故障总数。 （9）在试验期间内，应定时定点测试并记录系统工作状态的各主要技术指标和性能指标，如达不到额定值，即应调试，如经调试仍达不到额定值，即认为发生故障，必须检修。 （10）系统可靠性的相关试验时间超过预定的截尾时间而累积的总关联故障未达到截尾故障数，即可判决为接收。 （11）系统可靠性的相关试验时间未达到截尾时间，而累积的总关联故障数已达到截尾故障数，即可判决为拒收。 （12）在系统可靠性试验期间内，一旦发生致命故障，应立即做出拒收判决。 （13）系统可靠性测试不合格，允许在1个月内，经修复后进行第二次测试，若仍不合格则为验收不合格设备。 3.验收方法及方案：现场验收的具体方法和步骤由中标人提出，经招标人确认后作为技术合同的一部分；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任。 4.其他：交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质要求，采购人按中标供应商提供的响应和承诺的技术参数及性能进行参与验收，如现场验收不符合投标人文件中承诺的产品技术参数要求时，视为产品验视不合格，采购人则按中标供应商虚假承诺和违约处理，采购人可以解除双方的供货合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任；验收所有过程产生的相关费用由中标供应商承担，如涉及外请专家进行验收的，验收费用须由中标供应商当场支付。 |
| 协调要求 | 1.合同签字后2周内，投标人开展现场调研工作，并与招标人进一步协商对供货设备的详细要求。在调研结束后1个月内提交详细施工方案和对招标人详细需求（传输、网络、信号格式等），包括每个站点详细的设备布局图、设备线路连接图、安装图等施工图纸（CAD版和PDF版），施工方案需经招标人确认后方可实施。 2.投标人应根据招标人要求，在招标人所在地至少参加2次系统设计协调与开发需求讨论，讨论地点为北海或南宁，费用由投标人承担。 3.在设计协调过程中，投标人应详细介绍文件。招标人和投标人就具体问题进行协商，形成的备忘录作为合同的附件。 |
| 培训要求 | 1.中标人负责招标人技术管理、操作和维修人员的培训工作。 2.经过培训的人员应具备独立承担本职工作的能力。 3.中标人应在设备出厂前对招标人技术人员进行培训，培训地点由招标人指定，培训人数按照6人X2天计算，培训所有费用由中标人承担。 4.现场安装调试完成后，中标人应指派有经验的技术人员到招标人所在地对招标人指定操作和维护人员进行技术培训，培训时间不少于3天。操作员和维护人员的培训应各有侧重，培训内容主要包括发信机、天馈线、监控系统、值班终端等设备设施的操作维护，并辅导学员进行操作实习。培训地点为北海或南宁，费用由中标人承担。 （1）操作方法：使操作人员掌握收信机面板操作与状态识别、天馈线的调试和状态识别，掌握监控系统、值班终端操作方法。 （2）故障检测技能：掌握机线设备的日常保养办法，掌握机线设备的诊断测试步骤，了解常见故障的检查程序。掌握相关软件的安装、配置和日常管理。 5.在培训期间，中标人技术人员应回答招标人培训人员提出的技术问题；中标人应为招标人人员提供实习机会。 6.中标人应准备并提出培训计划，经过培训的人员应具备独立承担操作管理、故障处理、日常测试维护等工作的能力。具体方案在技术协调时予以明确。 7.中标人应拟定详细的培训大纲，在技术培训前1个月提交招标人，并征得招标人同意。 8.中标人应提供培训所需的所有费用和设施，包括教室、实验设备和工具。中标人应提供所需的培训教材，在培训开始前一个月，中标人应将教材发给培训人员（每人1套）用于准备，并向招标人提供额外的5套教材及培训中所使用的文件。 |
| 技术文件要求 | 1.所有中标人提供的文件应用中文书写，编号、日期清楚。 2.第三供货方的文件资料应完整齐全。 3.中标人应向招标人提供下述文件： （1）系统有关的详细设计文件； （2）机线设备单机工作原理； （3）机线设备操作手册； （4）机线设备维护手册； （5）机线设备安装手册； （6）现场验收文件； （7）培训教材和培训计划； （8）软件备份盘。 4.系统详细设计文件应包括下列内容： （1）提供系统结构图，描述系统的原理； （2）提供完整的系统连接图，说明电路运作原理； （3）提供完整的系统装配图，包括设备尺寸、设备重量、相关接口、安装位置及空间、管线走向等； （4）传输、网络详细需求以及传输和网络的检测方式。 5.机线设备单机工作原理文件应包括以下内容： （1）硬件描述，包括功能、电路结构、计时和存储指标、错误的判断和恢复； （2）软件描述，包括功能、开发工具、源程序的详细注释、运行方法等； （3）接口描述，包括接口类型、电气特性、数据格式等。 6.机线设备操作手册应包括以下内容： （1）每个单机的实验操作； （2）系统的联机调试程序、操作程序； （3）每一功能操作的描述及举例； （4）操作技巧及使用注意事项。 7.机线设备维护手册应包括以下内容： （1）每个单机都应有完整的维修内容，包括信号流程图、走线图、PCB图、调整设置程序； （2）所有设备厂家名称、地址，设备类型及系列号； （3）维修所需的器件、工具及测试设备，说明其型号及厂家地址； （4）说明维修测试方法。 8.机线设备安装手册应包括以下内容： （1）设备的安装要求、方法； （2）设备及器件间的连接图和走线编号应清楚； （3）现场验收完成后，应提供完整的经修改的工程技术资料。 9.现场验收文件应包括以下内容： （1）经买卖双方确认的现场验收程序和报告格式； （2）所有测试数据需填写在报告格式上，并经买卖双方确认签字； （3）现场验收过程中，经修改的内容和相关备忘文件。 10.培训教材和培训计划应包括以下内容： （1）培训的时间和内容安排； （2）培训中涉及的讲课内容和操作使用手册。 11.软件备份盘应包括以下内容： （1）商用设备提供随机系统盘及通用应用软件。 （2）提供所有专用软件和应用软件备份盘各1套，包括安装程序和安装说明书。 |
| 其他要求 | 1.投标人产品须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 2.中选后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全，一切安全责任由中标供应商自行负责，如安装人员认为安装条件未达到安装应具备条件，应主动向采购人提出，双方协调至具备安全作业条件时，才进行作业。否则视为符合安装条件，采购人无需负任何责任。 3.供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。 4.保密要求：供应商在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 |
| ▲付款方式 | （1）付款方式详见：第五章拟签订的合同文本第八条付款方式 （2）注： A.根据采购人内部预算管理模式变化，本项目政府采购预算和采购指标下达至交通运输部南海航海保障中心，本项目意向采购公示由交通运输部南海航海保障中心发布，本项目采购人为交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心。 B.交通运输部南海航海保障中心为本项目的项目管理单位，为本项目相关费用结算、付款方；交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心为本项目采购方，负责本项目组织实施、货物验收、现场协调等。 |
| ▲报价要求 | 本项目采购预算金额：251万元，投标人的投标人总报价≤采购预算金额。 2.项目报价包括: (1)货物的价格; (2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格 (3)运输、装卸、设计、调试、培训、技术支持、售后服务、代理服务等费用; (4)必要的保险费用和各项税； (5)安装、调试费用、系统集成费（包含中标人保证本系统设备可接入广州海岸电台现有控制系统，由中标人协调现有平台集成商负责集成工作，系统接入广州海岸电台国产GMDSS控制系统。）； (6)包括项目整体验收各项费用。 (7)本项目射频同轴电缆、控制电缆、同轴电缆接头、馈线、网线为估算量，由投标人根据实际需求提供；完成项目所需的其他辅材、杂配件等数量由投标人自行考虑，投标人报价中应包含以上全部内容，中选后采购人不再另行支付额外费用。投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 3.投标人应充分考虑供货及安装期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，自行确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备进行总承包报价。 |
| ★三、核心产品 |
| 1.本表的核心产品为 发信机。 2.如其中两家或两家以上投标人所提供的核心产品为同品牌产品的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标人的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标供应商候选人。 |

附件《北海海岸电台原有业务恢复性改造项目建设方案技术规格书》

北海海岸电台原有业务恢复性改造项目

建设方案技术规格书

交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心

北京金交规划设计有限公司

2023年6月

目  录

1. 投标须知	16

2.工程概要	18

3.系统要求	23

4.供货及安装	32

5.技术服务	35

6.验收和保证期	38

7.时间进度表	40

# 投标须知

1.1总体要求

1.1.1本技术规格书适用于交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心北海海岸电台原有业务恢复性改造项目招标，为招标文件的组成部分。技术规格书中所有带“★”条款必须满足，否则将作废标处理。技术规格书中所有带“▲”条款为重点要求，其他条款为一般条款。

1.1.2投标人对本标书的功能要求和技术规格应逐项作出实质性响应。对于带“★”功能要求和主要技术指标条款，投标人在响应标书要求的基础上须提供详细方案或相关证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺等）。对于带“▲”功能要求条款，投标人应详细阐述其解决方案或提供相应的证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺等）；对于带“▲”技术规格条款，投标人应给出具体指标，可提供相关证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺等）；对于一般功能要求条款，应给出简要的实现方式或解决方案，对于一般技术规格条款，应给出具体指标。如有与本标书指标不同之处要详细说明。产品介绍说明书应同提供设备一致。

1.1.3本标书未提到的功能和指标也可以列出，但应附有详细说明，以供评标参考；对于本技术规格书遗漏的、投标人认为是构成完整系统所需要的设备材料，投标人应在投标文件中进行说明，并与投标报价相对应。

1.1.4投标人负责供货设备的集成与调试工作，对供货范围内的设备（含软件）质量和工程进度负责，并负责工程总体集成工作，完成与本工程有关的系统集成、融合和接入等工作，为工程总体集成提供标准开放的设备接口和技术支持。

1.1.5投标人的技术建议书至少应包括下列内容：

（1）（★）系统总体技术方案，包括设备配置技术方案和安装实施方案等；

（2）投标人应提供所供货系统设备与广州海岸电台现有系统有效衔接的技术方案；

（3）工程实施过程中新旧系统过渡技术方案；

（4）投标人应确保招标范围内系统和设备之间的总体集成，并向招标人提供系统与平台间的通信协议、接口参数、数据格式等；

（5）根据本技术规范制定详细的技术建议。所建议的设备性能应充分满足规范书要求。对于本技术规范与要求中未提到的设备性能，投标人应做出合理建议并阐明理由；

（6）发信设备和天线装配图，包括主体结构、设备尺寸、重量、安装位置及空间等；机房设备布置（图）与安装要求、工作环境要求；

（7）系统设备的可靠性，包括相关设备的MTBF及计算方法；

（8）系统设备和相关设施的质量验收内容，验收指标及验收方法；

1.1.6投标报价应包括本工程全部设备、设备运输和保管、安装调试、系统集成、项目验收，以及安装所需的配套线缆、管材等费用。投标总价应包括满足招标文件要求且将设备、系统完好交付至招标人前所需的一切费用。

1.1.7（★）投标人应负责本工程实施过程中的安全工作，保证良好的安全施工环境，避免出现人身、设备安全事故。投标人应对工程实施中发生的事故负总责。

1.1.8（★）投标人在投标报价表中标明的价格，在投标有效期内及合同履行完毕前保持不变，对于每一报价只能报出一个最终不变的价格。

1.1.9本项目需求及技术规格部分提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对所有细节做出全部详细规定，也未充分详细引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

# 2.工程概要

## 2.1项目背景

北海海岸电台担负着北部湾海区（A2海区）的海上遇险、紧急和安全通信的重任。自1997年改造以来，电台已经使用逾二十年，现有机线设备老化严重，后备系统故障已经不能修复，部分业务电路已难以正常工作。有效恢复相关海岸电台功能，完善GMDSS规则要求的无线电覆盖区域十分必要。

2020年7月交通运输部海事局对《北海海岸电台原有业务恢复性改造建设方案》予以批复。为保证北海海岸电台的正常工作，提高工作质量及可靠性，对北海海岸电台进行恢复性改造，改造主要内容为更新机线设备和完善配套设施。

## 2.2业务现状

### 2.2.1北海海岸电台现为二址式海岸电台，收信台和中控台（N21°28′17〞，E109°05′51〞）同址建设于北海市海城区北部湾西路北海海事局大楼内，无线电路、

传输线路、业务操作、设备的控制等通信业务系统都在本址建设；发信台建设于北海市海城区红坎村（N21°29′39〞，E109°04′48〞）。

### 2.2.2北海海岸电台目前开通的MF业务包括MFDSC值班业务及后续通信业务，各电路的工作频率、方式、覆盖范围等情况见表2-1。

表2-1北海海岸电台业务电路情况表

| 序号 | 电路名称 | 工作频率 （kHz） | 工作 方式 | 通信覆盖范围 （海里） | 发射功率 （W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频DSC | 2187.5 | F1B | 100 | 1000 |
| 2 | 中频SSB | 2182 | J3E | 100 | 1000 |
| 3 | 中频NBDP | 2174.5 | F1B | 100 | 1000 |

### 2.2.3根据南海海区电台总体布局，北海海岸电台于2019年接入广州通信中心并由其统一值守，在电路故障或应急状况时本地值守可以应急启动，形成双循环值守模式。

## 2.3设备设施现状

### 2.3.1机线设备现状

#### 2.3.1.1发信台

- 发信台现有4台发信机，具体情况见表2-2。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备 状态 | 生产 厂商 | 投产 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中高频发信机1 | JRS--713BM | 台 | 1 | 良好 | JRC | 1997年 |
| 2 | 中高频发信机2 | JRS--713BM | 台 | 1 | 损坏 | JRC | 1997年 |
| 3 | 中高频发信机3 | JRS--713BM | 台 | 1 | 损坏 | JRC | 1997年 |
| 4 | 中高频发信机 | JRS--753 | 台 | 1 | 良好 | JRC | 2019年由广州通信中心划拨 |

表2-2主要发信设备一览表

- 发信台现有倒L型天线2副、桅杆天线1副。天线和塔架有关参数及使用现状见表2-3、表2-4。

表2-3发信台天线一览表

| 序号 | 天线程式 | 工作频段 | 极化方式 | 现状 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桅杆 | 2～4MHz | 垂直 | 损坏 | 1997年 |
| 2 | 倒L型（西南侧） | 2～4MHz | 垂直 | 拉线断裂 | 1997年 |
| 3 | 倒L型（东北侧） | 2～4MHz | 垂直 | 可用 | 1997年 |

表2-4发信台天线杆塔一览表

| 序号 | 杆塔类型 | 数量 | 单位 | 高度（m） | 挂设天线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自立塔 | 4 | 座 | 30 | 2副倒L天线 |
| 2 | 桅杆 | 1 | 根 | 12 | 桅杆天线 |

#### 2.3.1.2收信台

（1）收信设备主要包括：MF/HF接收机4台，接收机控制器1台，接收天线矩阵1台，主要收信设备及现状见表2-5。

表2-5主要收信设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 设备状态 | 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF/HF接收机 | NRD-840A | 4 | 一般 | 1998年 |
| 2 | 接收机控制器 | NCJ-536DAM | 1 | 一般 | 1998年 |
| 3 | 接收天线矩阵 | NKZ-27 | 1 | 损坏 | 1998年 |

- 收信台现有接收天线2副，包括1副倒L型天线、1副正交有源环天线，均架设在北海海事局楼顶。其中，倒L天线可用。天线有关情况详见表2-6。

表2-6收信台天线一览表

| 序号 | 天线程式 | 工式频段 | 天线方向 | 极化方式 | 现状 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒L型 | 2MHz | 全向 | 垂直极化 | 可用 | 1998年 |
| 2 | 正交有源环 | 2-20MHz | 全向 | 圆极化 | 损坏 | 1998年 |

#### 2.3.1.3中控台

（1）中控台位于北海海事局办公楼内，所有通信业务系统的无线电路、传输线路、业务操作、系统设备的控制均由中控台执行，中控台对发信机采用电路和网络两种交换模式接入广州海岸电台。中控台主要设备均为日本JRC公司产品，于1998年试投入使用。主要设备见表2-7。

表2-7主要中控设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSC终端 | HP | 台 | 1 |  |
| 2 | MODEM主架 | NHH-62 | 个 | 2 |  |
| 3 | MODEM单元 | CNM-199T | 个 | 1 |  |
| 4 | DSCMOD单元 | CNA-159A | 个 | 1 |  |
| 5 | DSCDEM单元 | CNA-129A | 个 | 1 |  |
| 6 | FSMODEM单元 | CHF-12A | 个 | 1 |  |
| 7 | TELEX接口单元 | CHF-11A | 个 | 1 |  |
| 8 | BUS收发器单元 | CMH-1397N | 个 | 1 |  |
| 9 | 音频矩阵 | NQL-27DIGITALEXCHANGE | 台 | 1 |  |
| 10 | GMDSS服务器软件 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | PCM机 | SYMF/HFUN | 台 | 1 |  |

### 2.3.2基础设施现状

#### 2.3.2.1发信台

发信台生产用房为一层建筑，设有发信台机房和值班用房；在西北向办公楼一侧配备辅助生产用房，为发电和低压配电室等。

- 发信台发射天线现有3套馈线和地网，老化损坏较严重。

- 发信台现有4座天线塔架，分别布设于发信台院内四周（如图2-1），塔架外观基本完好。

图2-1红坎村发信台平面图

（3）发射台室外原安装有4个枪机摄像头，室内原安装有3个枪机摄像头，目前多处摄像头已损坏，发射台安防监控系统基本处于不可用状态。

#### 2.3.2.1收信台/中控台

- 收信台/中控台与北海海事局共用一套市电供电系统。北海海事局有柴油发电机可为收信台提供应急用电，但UPS不为收信台应急供电。

- 发信台至中控台租用北海电信的2M专线，实现中控台对发信台的信号控制。

## 2.4建设内容

《交通运输部海事局关于北海海岸电台原有业务恢复性改造项目建设方案的批复》（海航保[2020]197号）明确要求，北海海岸电台保留现有3条2M电路，对现有业务电路进行恢复性改造，更新部分存在较多问题的机线设备，更新配套设备，改造有关配套设施，在南宁通信中心新增值班终端。

#### 2.4.1更新发信设备

新购置2台1kW发信机（含天线调谐器）替代已损坏的1kW发信机2、3，利旧1台5kW发信机替换1kW发信机1，发信机1作为备用；更换发信机与中控台之间的一对PCM设备。

#### 2.4.2更新中控台设备

更换2张DSC MODEM卡，实现北海海岸电台中控系统对利旧发射机遥控；更新1套中控应用服务器，在南宁通信中心新增应急值班终端1台。

#### 2.4.3更新电台配套设施

发信台：更换2副倒L型天线及其馈线和地网，更换1副桅杆天线及其馈线和地网；为发信台配置1套环境监控系统。

中控台：在北海海事局机房新配置1台UPS电源设备。

# 3.系统要求

## 3.1总体要求

### 3.1.1可靠性

#### 3.1.1.1系统软硬件应采用成熟的产品，需经过严格质量检测和可靠性检验。对系统的关键硬件设备，投标人需采用必要的冗余配置。

#### 3.1.1.2发信设备MTBF大于16000小时，发信机等主要设备寿命要求达12年以上。

#### 3.1.1.3所有设备和设施的安装和加固应可承受烈度为7度的地震。投标人应在建议书中说明设备设施的抗震能力。

#### 3.1.1.4天线设备及杆塔维护所选材质及防腐工艺应满足南部沿海地区高温、盐雾的工作环境要求。

#### 3.1.1.5投标人提供的设备设施应在下列环境条件下正常工作。

表3-1 设备设施工作环境要求

| 设备种类 环境条件 | 室内设备 | 室外设备 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | 5℃～+50℃ | -10℃～+60℃ |
| 相对湿度 | 10%～95%（+40℃） | 10%～95%（+40℃） |
| 工作风速 | —— | ≥45m/s |
| 生存风速 | —— | ≥60m/s |
| 电源 | AC220V±10%，50Hz±2% | AC220V±15%，50Hz±3% |

### 3.1.2安全性

#### 3.1.2.1投标人应提供需招标人配合的安全防范建议，包括硬件、软件和网络等方面。

#### 3.1.2.2投标人应对提供的软硬件设备提供应有可靠的安全防范措施，满足国家提出的信息系统安全等级保护二级标准，以避免系统软件、数据遭到攻击和破坏。

#### 3.1.2.3投标人应依据《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB51120-2015规范（或更新版本）和《海事系统助航设施防雷技术规范》提供系统设备防雷击保护方案和防雷设备。

### 3.1.3通用性

#### 投标人所提供的收发信系统设备和软件，均为市场可购置的成熟产品或通用设备。

### 3.1.4可操作性

#### 3.1.4.1应用软件运行稳定。

#### 3.1.4.2系统操作人机界面友好，有帮助功能，且操作简洁、方便。

#### 3.1.4.3系统设备的自动故障判别、告警功能强，必要时能够自动保护。

### 3.1.5可维护性

#### 3.1.5.1(▲)系统自身具有在线监测诊断能力，对系统有远程诊断和修复能力，投标人在投标文件中应对其远程诊断和修复能力的范围作详细陈述。

#### 3.1.5.2投标人提供恢复光盘或硬盘，确保招标人能够自行在短时间内完成设备软件的重新安装，恢复系统正常运行。

#### 3.1.5.3(▲)具有可靠的售后服务保障体系。

### 3.1.6系统软件要求

#### 3.1.6.1投标人应对专用软件的功能逐条说明，招标人将以此作为评标的重要依据之一。

#### 3.1.6.2专用软件应具有较好的易用性和可维护性，操作、功能和开放接口等易于被招标人理解和接受。

#### 3.1.6.3专用软件应具有较好的可移植性，不应只依赖某种特定的专用设备，能使用商用设备者将予以优先选择。

#### 3.1.6.4专用软件应配有安装程序，并将安装说明书提供给招标人。

### 3.1.7集成能力

#### 3.1.7.1（★）北海海岸电台中控系统作为广州海岸电台现有平台的二级平台，需要接入广州海岸电台现有控制平台。投标人所提供的发信机应采用开放式、通用化、模块化、IP化的设备，并开放数据接口、提供技术支持，投标人提供接入广州海岸电台技术方案，并负责完成系统集成接入和测试工作。

#### 3.1.7.2（▲）投标人要提供书面承诺书，承诺在中标后开放标准接口且不许要求增加附加保密条款，通过接口按照标准格式输入输出数据，满足第三方控制平台的接入和输出，在投标文件中应明确承诺接受招标人组织的第三方验证，并提供测试方案。验证费用由投标人承担。

#### 3.1.7.3本工程应能够利用招标人现有收发信机、天馈线、配线、传输、供电、接地、机房等设施，不降低系统设备的性能和操作。投标文件中应提供接入利旧设备技术方案。

#### 3.1.7.4本工程利用招标人现有系统服务器软件和值班终端软件，投标人负责软硬件系统集成并实现兼容。

#### 3.1.7.5（▲）对设备接口要求

投标人在提供设备硬件的同时，应完整准确地规定I/O接口的物理结构、电气特性、通信协议、数据格式及设置方式，并逐项附详细的文档说明。这些文件的完整性和精确性是评标和系统验收的重要条件之一。这些接口包括：

（1）设备在线监测数据输入输出与设置接口；

（2）发信机工作信号控制信号和监测信号接口、以及馈线口、排风口、接地、电源等端口；

（3）投标人采用的其他接口。

## 3.2功能要求

3.2.1改造后的北海海岸电台保持现有的电路规模不变，包括2MHz DSC值守电路1条，后续通信的2MHz SSBRT工作电路1条，NBDP工作电路1条。为北部湾海域船舶航行安全、公务及水上公众业务提供通信服务。

### 3.2.2（★）投标人应保证本项目的系统功能与管理能力最大限度满足招标人对本工程使用功能的需要，投标人所提供的各类设备应符合工业和信息化部及国家无线电委员会、交通运输部的现行及最新标准，以及应符合国际海事组织（IMO）、国际电工委员会（IEC）和国际电联（ITU）等国际组织规定的全球海上遇险安全系统（GMDSS）的相关建议及标准。投标人应提供书面承诺。

### 3.2.3（★）投标人保证本系统设备可接入广州海岸电台现有控制系统，实现的DSC业务的收发功能、2182后续通话及三方转接通话功能、收发信设备监控等功能。由中标人协调现有平台集成商负责集成工作，系统接入广州海岸电台国产GMDSS控制系统。投标人应提供书面承诺。

## 3.3主要设备配置要求

### 3.3.1发信设备

#### 3.3.1.1（★）本工程新购置的发信机均应采用IP控制方式，可由中控台通过PCM或者IP承载网接入广州海岸电台业务操作及控制管理系统（国产GMDSS控制系统），实现广州海岸电台对北海海岸电台日常远程管控和值守。

#### 3.3.1.2（▲）发信机厂家应向招标人提供发信机的I/O接口的物理结构、电气特性、通信协议、数据格式及设置方式，并附详细的文档说明。所有协议应基于IP协议栈实现。并附详细的文档说明。

#### 3.3.1.3在本地工作方式下，通过面板按键对发信机进行控制；此时，遥控操作应被禁止。

表3-2发信设备供货列表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发信设备 |  |  |  |
| 1 | 发信机 | 台 | 2 | 含设备控制器1台 |
| 2 | 天线调谐器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 同轴避雷器 | 个 | 3 |  |
| 4 | 射频同轴电缆 | 米 | 300 |  |
| 5 | 天调控制电缆 | 米 | 300 |  |
| 6 | 同轴电缆接头 | 个 | 8 |  |
| 7 | PCM | 台 | 2 |  |
| 8 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |

### 3.3.3中控设备

在中控台新增2块MODEM卡，安装在现有中控控制单元，实现中控台对发信台远控功能。更新中控台应用处理器1台，提供应用软件，数据存储时间不少于1年。增加应急值班终端1套，满足南宁通信中心安全通信应急值守工作所需。

表3-3中控设备供货列表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSC Modem卡 | 块 | 2 |  |
| 2 | 中控应用处理器 | 套 | 1 | 含DSC调制解调器 |
| 3 | 值班终端 | 套 | 1 |  |
| 4 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |

### 3.3.4天馈线系统

#### 3.3.4.1发信天线

拆除原有2副倒L天线拉线、绝缘子、天线体；利旧现有4座铁塔，更新2副倒L天线各部件。更新桅杆天线1副。

#### 3.3.4.2馈线

发射天线馈线采用短波段无线通信用射频同轴电缆，线缆耐功率等级应大于1kW，工作频带内每百米损耗不大于0.2dB，以确保能量有效传输。

#### 3.3.4.3地网

地网以发射塔底部中心为圆心，按半径30m以扇形状均匀向外敷设，用φ3mm的铜导线每隔6°向外敷设一根地网线，数量为60根；结合现场实际情况进行地网敷设，地网的埋设深度宜为30cm~50cm，以不受破坏为原则。改造后，地网接地电阻不大于2Ω。

表3-4天馈系统设备供货列表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒L天线 | 2-20MHz | 副 | 2 | 含天线共用器1台 |
| 2 | 桅杆天线 | 2-30MHz | 副 | 1 |  |
| 3 | 天线地网 |  | 项 | 3 |  |
| 4 | 馈线更新 | 米 | 120 |  |  |
| 5 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |

### 3.3.5配套设备

#### 3.3.5.1环境监控系统

本工程新建发信台环境监控系统，可实现如下功能：

（1）可实时监测各设备运行和环境状态，记录和处理相关数据；当出现异常时可根据预设处理方式自动处置，或由管理人员远程操控相关设备进行处置。

（2）可实现环境、闭路视频信号及机房里需要监测和控制的相关信息等统一集成在同一个平台上，便于管理人员集中监控及维护管理。

（3）可查询任一监测对象在任意时间段内的历史数据，最大值，最小值，平均值及某一特定时刻数值。提供三年的历史曲线和事件发生记录。

（4）具有声光报警、语音报警、手机短信报警等多种报警方式，可分多级报警级别，报警事件发生时可自动按事件级别排队报警、处理。

（5）可在线进行运行状态诊断和监测功能，对监管系统的数据通信中断、网络中断和软件故障等能够及时进行专家诊断并告警，便于系统故障的维护处理。

（6）可将现场监控信息等通过综合显示系统进行较为全面的展示，并具备智能监控及报警功能。

（7）对系统管理和维护人员进行多级权限分类，以区分限制各级别用户对系统的访问权限和操作能力。严格的密码管理，确保系统运行安全。

表3-5环境监控系统设备供货

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控终端 |  |  |  |  |
| 1.1 | 终端设备 |  | 套 | 1 | 含软件 |
| 2 | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 室外红外高清球机 | 1080p高清，200万像素，防水 | 台 | 4 | 天线场 |
| 2.2 | 室内高清红外半球机 | 1080p高清，200万像素 | 台 | 3 | 发信机房 |
| 2.3 | 室内高清枪型摄像机 | 720P高清，定焦镜头：6mm | 台 | 1 | 发电机房 |
| 3 | 监测模块 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供配电开关监测模块 |  | 项 | 1 | 含三相电量仪和精密电流互感器对应监测功能 |
| 3.2 | 空调监测模块 |  | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 发电机漏油监测模块 |  | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 区域漏水监测模块 |  | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 消防监测模块 |  | 项 | 1 |  |
| 3.6 | 温湿度监测模块 |  | 项 | 1 |  |
| 3.7 | GSM短信报警模块 |  | 块 | 1 |  |
| 3.8 | 声光报警器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频传输存储设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | POE交换机 | 24口 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 网络视频录像机（NVR） | 2盘位 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 存储硬盘 | 4T | 个 | 2 |  |
| 4.4 | 控制键盘 |  | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 20寸液晶显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 线缆 |  |  |  |  |
| 5.1 | 室外防水网线 |  | 米 | 1000 |  |
| 6 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |

#### 3.3.5.3 UPS设备

在中控台（收信台）配置为3kVA的UPS电源1台，电池后备时间不少于8h。

## 3.4主要技术指标

### 3.4.1发信机

#### 3.4.1.1 发信机

- 频率范围	1.6MHz～30MHz

- 频率间隔	100Hz

- (▲)频率稳定度＜±1×10 -8/日

- (▲)发射方式	CW、AME、FSK、SSB等

- 输出功率 FSK:1kW（AVG）SSB/CW:1kW（PEP）

- 谐波和杂散抑制≤-60dB

- (★)驻波保护VSWR≤ 3∶1时能正常工作，＞3∶1时自动保护

- 遥控：全面板遥控和监视

- 接口方式：提供1个光口和2个网口；

- 电源供电：AC380V或AC220V

- 工作温度：主机-10℃～+55℃ 天线调谐器-30℃～+65℃

#### 3.4.1.2设备控制器

  - 控制容量：≥7台MF/HF设备，≥1部天线交换矩阵

  - 支持VoIP连接

  - 内置自检程序，可进行语音信号检测

### 3.4.2 天线调谐器

  - 频率范围：    1.6MHz～29.999999MHz

  - (▲)输入阻抗（调谐后）：50Ω不平衡，VSWR≤1.5:1

  - 调谐时间：    典型：3s   最长：7s

  - 射频输入功率：1kW

  - 调谐功率：    15W

  - 配谐天线：    鞭状天线、倒L（线）天线、双极天线（需配接阻抗匹配器）

  - 存贮信道数：  1000个

  - 信道调用时间：50ms

  - 电源功耗：    40W

  - 防水等级：IPX4（防溅）安装地点：室外或室内

  - 温度范围：-20至+55度

  - 湿度：40度时95％或更低，无冷凝

  - 电源：AC90V至240V

### 3.4.3 PCM设备

  - 接口数量和类型：1U，含2xE1，2xE/M，6x4线音频，2xLan；

  - 业务接口数量：提供最多30路业务接口；

  - 信令：符合中国信息产业部技术规定：PCM传输设备线路信令标准（YD610-93），符合ITU-TG.732和G.703标准；

  - 业务接口：支持环路中继接口（FXO）、用户线接口（FXS）、二/四线音频接口、RS232/RS422接口、以太网接口；

  - 数据接口：RS422、V.35、V.24等；

  - 2M接口：比特率2048Kbps，码型HDB3，接口阻抗E175Ω或120Ω，帧结构PCM30/32，回波损耗（2.048Mb/s时）≥18dB；

  - EM接口：4EM类型1～类型5，音频阻抗600Ω，音频范围300Hz～3400Hz，回波损耗不低于18dB；

  - 工作环境：温度-10℃～50℃，湿度90%（非凝结）；

  - 电源输入：AC220V或DC48V；

  - 功耗：≤50W。

### 3.4.4中控应用处理器

#### 3.4.4.1中控应用处理器

  - (▲)CPU：≥2颗，不少于4核，主频≥3.2GHz；

  - 内存容量：≥32GB；

- 硬盘容量：≥2TB；

- 网卡：千兆以太网口≥2。

- 屏幕尺寸：液晶24寸

#### 3.4.4.2 DSC调制解调器

  - 频率范围：0.1MHz-29.999MHz

  - 支持6路DSC信号调制解调

  - 接口和协议：LAN接口，TCP/IP协议，符合IEEE802.3

  - 接口速率：10/100/1000Mbps速率自适应

  - 供电电压：AC 220 V±10％,50±2 Hz

### 3.4.5 值班终端

- 处理器：性能不低于Intel Xeon E5处理器，主频≥2.1GHz，CPU数量不少于4核

- 内存：≥16GB；

- 内置硬盘：容量≥2TB；

- 屏幕尺寸：液晶22寸。

### 3.4.6倒L天线

#### 3.4.6.1倒L天线

- 工作频率：2.0MHz～20MHz(配天调工作)；

- (▲)增益：2dBi（典型值）；

- 标称阻抗：50Ω；

- (▲)驻波系数：<2(配天调工作)；

- 功率容量：1kW；

- 极化方式：水平极化；

- 方向性：水平面方向图在低频时基本圆形；

- 工作温度：-35℃～60℃；

- 避雷接地：具有防雷系统；

- 抗风等级：12级风正常工作，14级风不被破坏。

#### 3.4.6.2天线共用器

  - 工作频率	2-30MHz

  - 共用最大路数	8路

  - 输入阻抗	50Ω（不平衡式）

  - 输出阻抗	50Ω（不平衡式）

  - 电压增益	0±1 dB

  - 输出隔离度	≥ 30dB

  - 电源	AC220V±10% 50Hz ≤20W

### 3.4.7桅杆天线

- 标称阻抗：50Ω；

- 工作频率：2.0MHz～30MHz（配天调工作）；

- (▲)增益：3dBi（典型值）；

- (▲)驻波系数：<2（配天调工作）；

- 功率容量：1kW；

- 极化方式：垂直极化；

- 方向性：水平面基本为全向辐射；

- 工作温度：-35℃～60℃；

- 避雷接地：具有防雷系统；

- 抗风等级：12级风正常工作，14级风不被破坏。

### 3.4.8环境监控

（1）监控终端

- 控制系统： Linux系统，工业级低功耗芯片ARM；

- 接口：≥2路RS232接口，≥6路RS485带隔离接口，≥2路10/100/1000M以太网接口；≥8路干节点输入，带光电隔离

- 供电：AC100V～240V，带DC12V供电输出，最大总输出电流1.5A(既16路总输出)；

- 机箱：1U/19寸标准机箱；

- 工作温度：-20℃～70℃

（2）室内活动球形摄像机

- 最大焦距：	≥30mm；

- 水平活动范围：0-360°；

- 压缩标准：	H.264、H.265；

- 照度：	彩色0.005Lux，黑白0.0001Lux；

- 分辨率：	≥1080P；

- 接口协议：	GB28181/ONVIF；

- 其他：	支持IP66及以上。

（3）室内固定半球形摄像机

- 定焦镜头：6mm；

- 照度：	彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；

- 压缩标准：	H.264/H.265；

- 分辨率：	≥720P；

- 接口协议：	GB28181/ONVIF；

- 其他：	支持IP66及以上；

（4）室外高清红外枪型摄像机

- 红外夜视距离：≥50m；

- 智能识别：移动识别；

- 照度：彩色0.005LUX,黑色0.0002LUX；

- 压缩标准：	H.264、H.265；

- 分辨率：≥1080P；

- 接口协议：	GB28181/ONVIF；

- 其他	支持IP66及以上。

- 网络视频录像机（NVR）

- 接口协议：	GB28181/ONVIF；

- 视频接入路数：16路；

- 视频输出：HDMI/VGA；

- 解码格式：H.264，H.265；

- 盘位：2个SATA接口；

- 单盘存储容量：≥8T；

- 其他：支持多路同步回放。

### 3.4.9馈线

- 标称尺寸：7/8"；

- 外层导体材料：皱纹铜管；

- 内导体材料：铜管；

- 护套材料：聚乙烯；

- 绝缘阻抗：10000MΩ.Km

- 特性阻抗：50Ω±1Ω；

- 驻波比：≤1.12；

- 峰值功率：180.0kW

- 工作温度：-30℃—+80℃

- 电缆接头：适配发信机、HF天线互换器/避雷器（MF电路），天线共用器等

### 3.4.10 UPS

- 输 入 电 压 ：AC220/380/400

- 输 出 电压 ：220VAC±1%

- 输 出 频 率：50/60（HZ）±0.1%(电池供电）

- 电池直流电压：12V电池  96VDC

- 电 池 容 量 ：8节12V 100AH电池

- 后 备 时 间 ：8小时左右“负载3KW”

- 电   池  柜 ：C8节柜1套

## 3.5工程实施过渡要求

### 3.5.1本项目的实施应保证北海海岸电台通信业务不间断运行。主要要求如下：

- PCM设备、中控台GMDSS服务器。首先将新购置的设备进行安装和调试，然后实现新旧设备的切换。

- 发信天线。北海海岸电台发信台现只有1副倒L天线可用。在改造过程中，可先新恢复一副倒L天线替代现有倒L天线使用以保持安全通信的连续性，再对旧天线进行更换。

3.5.2 投标人应在投标方案中提供详细的改造期系统过渡运行方案。

# 4.供货及安装

## 4.1供货

### 4.1.1中标人应按时间进度要求供货。全部设备根据招标人要求或在设备安装现场提交，投标人承担到安装现场所需的费用。

### 4.1.2中标产品运抵安装现场后，招标人与中标人共同开箱验货；验货时发现短缺、破损，招标人有权要求中标人立即补发和负责更换。

### 4.1.3中标人提供的技术资料应确保系统运行所需的管理、维修及维护等工作，供货清单应附提供的详细技术资料清单。

## 4.2现场安装

### 4.2.1供货合同签字后1个月内，投标人应向招标人提供设备外形尺寸，重量、电源、用电量、对环境要求、安装要求和机房布局效果图等资料，并根据资料在设备到场之前提供供电、站房以及通信链路等设备安装条件，保障到场设备的顺利安装。

### 4.2.2设备在安装现场由买卖双方共同拆箱清点，如有短缺或损坏由投标人免费补充、修理或退换。

### 4.2.3投标人负责合同供货设备的吊装到位、现场安装和调试，系统正常运行，经招标人验收合格后接收。

### 4.2.4设备到现场前两周，投标人应提供有关供货设备详细的技术文件和安装手册及需要招标人配合工作的具体要求。

### 4.2.5投标人应指派有经验的工程师到现场负责设备安装。招标人对于不能胜任工作者，有权要求投标人调换，费用由投标人负责。

### 4.2.6安装过程中，因投标人人员责任（包括指挥错误和安装方案不当）造成的设备损坏，由投标人负责。

### 4.2.7招标人人员应在投标人人员的许可和指导下参加设备的安装调试工作。

### 4.2.8设备安装完后，经招标人人员认可，方能通电开机。

### 4.2.9设备安装调试过程中，若技术文件需要更改，投标人应免费提供改正后的全部技术文件。

### 4.2.10对安装、调试、维护过程中所需要的特殊工具，投标人应提供3套，并按招标人要求给出清单。

### 4.2.11设备中的单元和模块应易于操作维修，令尽可能少的维护人员完成符合规范的所有工作。

### 4.2.12投标人应提供与设备有关的全部布线及电缆，电缆两端应有编号标志，并提供布线及连接电缆的详细说明和有关规格。

### 4.2.13机盘的名称、标识等应在设备上用中文标出，以易于识别。

### 4.2.14投标人应列表表示各组成部分的功耗，并按照设备安装地点提供总功耗。

### 4.2.15投标人应详细说明所提供设备的安装要求，包括设备重量及地面负荷、机架安装方式、电缆走线方法、走线架的加固方法等。但地板负荷重量不超过600kg/㎡。

### 4.2.16施工过程中应当严格按照安装工艺流程、操作顺序进行，在进行天线安装前，安装架设位置、接地系统等环境条件到位，并应符合设备安装的工艺要求。中标人应当做好如下工作：

（1）编制工程施工综合进度表。

（2）制定工程技术、质量、安全、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。

（3）组织施工队伍，进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育；施工环境、工程范围、施工特点的介绍；保证工期和质量目标的专题介绍等。

（4）组织专业技术人员熟悉图纸资料，深入理解设计意图、施工要点，综合勘察施工现场。

（5）准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。

（6）按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。

## 4.3供货清单

本项目招标设备清单见下表。

表4-1设备清单

| 序号 | 设备或项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发信台设备及配套 |  |  |  |
| 1 | 发信机 | 台 | 2 | 含设备控制器1台 |
| 2 | 天线调谐器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 同轴避雷器 | 个 | 3 |  |
| 4 | 射频同轴电缆 | 米 | 300 |  |
| 5 | 天调控制电缆 | 米 | 300 |  |
| 6 | 同轴电缆接头 | 个 | 8 |  |
| 7 | PCM | 台 | 2 |  |
| 8 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| 二 | 中控台设备及配套 |  |  |  |
| 1 | DSC Modem卡 | 张 | 2 |  |
| 2 | 中控应用处理器 | 套 | 1 | 含DSC调制解调器1台 |
| 3 | 值班终端 | 套 | 1 |  |
| 4 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| 三 | 天馈线设备设施 |  |  |  |
| 1 | 倒L天线 | 副 | 2 | 含天线共用器1台 |
| 2 | 桅杆天线 | 副 | 1 |  |
| 3 | 倒L天线地网 | 套 | 2 |  |
| 4 | 桅杆天线地网 | 套 | 1 |  |
| 5 | 馈线更新 | 米 | 120 |  |
| 6 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |
| 四 | 配套设备设施 |  |  |  |
| （一） | UPS电源 | 套 | 1 | 含8块DC12V 100AH的电池及电池架 |
| （二） | 环境监控设备 |  |  |  |
| 1 | 监控终端 |  |  |  |
| 1.1 | 终端设备 | 套 | 1 | 含软件 |
| 2 | 视频监控设备 |  |  |  |
| 2.1 | 室外红外高清球机 | 台 | 4 |  |
| 2.2 | 室内高清红外半球机 | 台 | 3 |  |
| 2.3 | 室内高清枪型摄像机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监测模块 |  |  |  |
| 3.1 | 供配电开关监测模块 | 套 | 1 | 含三相电量仪和精密电流互感器对应监测功能 |
| 3.2 | 空调监测模块 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 发电机漏油监测模块 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 区域漏水监测模块 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 消防监测模块 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 温湿度监测模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 视频传输存储设备 |  |  |  |
| 4.1 | 接入交换机 | 台 | 1 | 24口千兆交换机 |
| 4.2 | 网络视频录像机（NVR） | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 存储硬盘 | 块 | 2 |  |
| 4.4 | GSM短信报警模块 | 块 | 1 |  |
| 4.5 | 声光报警器 | 块 | 1 |  |
| 4.6 | 控制键盘 | 台 | 1 |  |
| 4.7 | 20吋液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 4.8 | 室外防水网线 | 米 | 1000 |  |
| 5 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |

# 5.技术服务

## 5.1技术协调

### 5.1.1合同签字后2周内，投标人开展现场调研工作，并与招标人进一步协商对供货设备的详细要求。在调研结束后1个月内提交详细施工方案和对招标人详细需求（传输、网络、信号格式等），包括每个站点详细的设备布局图、设备线路连接图、安装图等施工图纸（CAD版和PDF版），施工方案需经招标人确认后方可实施。

### 5.1.2投标人应根据招标人要求，在招标人所在地至少参加2次系统设计协调与开发需求讨论，讨论地点为北海或南宁，费用由投标人承担。

### 5.1.3在设计协调过程中，投标人应详细介绍文件。招标人和投标人就具体问题进行协商，形成的备忘录作为合同的附件。

## 5.2技术培训

### 5.2.1中标人负责招标人技术管理、操作和维修人员的培训工作。

### 5.2.2经过培训的人员应具备独立承担本职工作的能力。

### 5.2.3（★）中标人应在设备出厂前对招标人技术人员进行培训，培训地点由招标人指定，培训人数按照6人X2天计算，培训所有费用由中标人承担。

### 5.2.4(▲)现场安装调试完成后，中标人应指派有经验的技术人员到招标人所在地对招标人指定操作和维护人员进行技术培训，培训时间不少于3天。操作员和维护人员的培训应各有侧重，培训内容主要包括发信机、天馈线、监控系统、值班终端等设备设施的操作维护，并辅导学员进行操作实习。培训地点为北海或南宁，费用由中标人承担。

（1）操作方法：使操作人员掌握发信机面板操作与状态识别、天馈线的调试和状态识别，掌握监控系统、值班终端操作方法。

（2）故障检测技能：掌握机线设备的日常保养办法，掌握机线设备的诊断测试步骤，了解常见故障的检查程序。掌握相关软件的安装、配置和日常管理。

### 5.2.5在培训期间，中标人技术人员应回答招标人培训人员提出的技术问题；中标人应为招标人人员提供实习机会。

### 5.2.6中标人应准备并提出培训计划，经过培训的人员应具备独立承担操作管理、故障处理、日常测试维护等工作的能力。具体方案在技术协调时予以明确。

### 5.2.7中标人应拟定详细的培训大纲，在技术培训前1个月提交招标人，并征得招标人同意。

### 5.2.8中标人应提供培训所需的所有费用和设施，包括教室、实验设备和工具。中标人应提供所需的培训教材，在培训开始前一个月，中标人应将教材发给培训人员（每人1套）用于准备，并向招标人提供额外的5套教材及培训中所使用的文件。

## 5.3技术文件

### 5.3.1所有中标人提供的文件应用中文书写，编号、日期清楚。

### 5.3.2第三供货方的文件资料应完整齐全。

### 5.3.3中标人应向招标人提供下述文件：

（1）系统有关的详细设计文件；

（2）机线设备单机工作原理；

（3）机线设备操作手册；

（4）机线设备维护手册；

（5）机线设备安装手册；

（6）现场验收文件；

（7）培训教材和培训计划；

（8）软件备份盘。

### 5.3.4系统详细设计文件应包括下列内容：

（1）提供系统结构图，描述系统的原理；

（2）提供完整的系统连接图，说明电路运作原理；

（3）提供完整的系统装配图，包括设备尺寸、设备重量、相关接口、安装位置及空间、管线走向等；

（4）传输、网络详细需求以及传输和网络的检测方式。

### 5.3.5机线设备单机工作原理文件应包括以下内容：

（1）硬件描述，包括功能、电路结构、计时和存储指标、错误的判断和恢复；

（2）软件描述，包括功能、开发工具、源程序的详细注释、运行方法等；

（3）接口描述，包括接口类型、电气特性、数据格式等。

### 5.3.6机线设备操作手册应包括以下内容：

（1）每个单机的实验操作；

（2）系统的联机调试程序、操作程序；

（3）每一功能操作的描述及举例；

（4）操作技巧及使用注意事项。

### 5.3.7机线设备维护手册应包括以下内容：

（1）每个单机都应有完整的维修内容，包括信号流程图、走线图、PCB图、调整设置程序；

（2）所有设备厂家名称、地址，设备类型及系列号；

（3）维修所需的器件、工具及测试设备，说明其型号及厂家地址；

（4）说明维修测试方法。

### 5.3.8机线设备安装手册应包括以下内容：

（1）设备的安装要求、方法；

（2）设备及器件间的连接图和走线编号应清楚；

（3）现场验收完成后，应提供完整的经修改的工程技术资料。

### 5.3.9现场验收文件应包括以下内容：

（1）经买卖双方确认的现场验收程序和报告格式；

（2）所有测试数据需填写在报告格式上，并经买卖双方确认签字；

（3）现场验收过程中，经修改的内容和相关备忘文件。

### 5.3.10培训教材和培训计划应包括以下内容：

（1）培训的时间和内容安排；

（2）培训中涉及的讲课内容和操作使用手册。

### 5.3.11软件备份盘应包括以下内容：

（1）商用设备提供随机系统盘及通用应用软件。

（2）提供所有专用软件和应用软件备份盘各1套，包括安装程序和安装说明书。

# 6.验收和保证期

## 6.1验收

### 6.1.1现场验收（SAT)

6.1.1.1 SAT包括单机验收和系统验收。

6.1.1.2单机验收的内容包括：

（1）设备的外观、机械结构检查；

（2）设备的控制旋钮及功能项目的检验；

（3）对单机的技术指标进行测试（如必要）；

（4）具体项目由中标人提出，经招标人认可。检查和测试结果应符合本标书的要求；

（5）对新架设的天线杆塔应单独委托第三方机构进行检测，费用由中标人承担。

6.1.1.3系统验收是在单机验收合格后，将所有必需的单机设备连接在一起，形成标书要求的完整系统，由招标人代表按验收程序进行现场测试。

6.1.1.4现场测试的报告结果应满足标书中系统性能指标和功能的要求。

6.1.1.5系统验收的内容包括：

（1）单机性能测试；

（2）远程终端操控测试；

（3）天线驻波比能测试；

（4）主备切换测试（若有）；

（5）其他必要的测试。

6.1.1.6要求中标人提供各设备的接口测试报告，包括测试设备、测试方法等。

6.1.1.7系统MTBF测试

（1）系统MTBF采用定时（定数）截尾试验方案，所选取方案的特征值为：生产方风险α＝30％；使用方β＝30％；鉴别比Dm＝3；截尾时间系数Ta＝0.37；截尾故障数＝1。

（2）截尾时间由下式确定。经计算，T＝2500h×0.37＝925h。

T＝m0×Ta

式中：T－截尾时间

m0－规定可接受的MTBF

Ta－规定可接受的MTBF的倍数

（3）试验期间记录的试验时间不包括系统设备的预热时间、维修时间和停机时间。

（4）截尾故障数由下式确定。

F＝Fs＋0.333×FL

式中：F－总关联故障数

Fs－严重故障数

FL－轻度故障数

（5）系统故障的定义

致命故障：当操作维护人员按生产方式提供的操作手册进行操作时，由于设备本身的缺陷造成人身伤害或系统设备重大损失的故障。

严重故障：引起系统中断的故障。

轻度故障：指示性部件的失效、自检性部件的失效以及不影响系统规定功能的失效等故障。

（6）在系统可靠性试验期间内，不应对系统进行额外的停机维护。

（7）在试验期间内，系统发生故障可停机检修，并记录故障类型、次数、原因、严重程度和检修时间，检修时间不计入试验时间内。

（8）在试验期间内，如本次改造工程利旧设备导致系统发生故障，可停机检修，但检修时间不计入试验时间内，且故障数也不计入截尾故障总数。

（9）在试验期间内，应定时定点测试并记录系统工作状态的各主要技术指标和性能指标，如达不到额定值，即应调试，如经调试仍达不到额定值，即认为发生故障，必须检修。

（10）系统可靠性的相关试验时间超过预定的截尾时间而累积的总关联故障未达到截尾故障数，即可判决为接收。

（11）系统可靠性的相关试验时间未达到截尾时间，而累积的总关联故障数已达到截尾故障数，即可判决为拒收。

（12）在系统可靠性试验期间内，一旦发生致命故障，应立即做出拒收判决。

（13）系统可靠性测试不合格，允许在1个月内，经修复后进行第二次测试，若仍不合格则为验收不合格设备。

6.1.1.8现场验收的具体方法和步骤由中标人提出，经招标人确认后作为技术合同的一部分。

### 6.1.2(★）现场验收的相关费用由中标人承担，验收不合格的处理以商务文件为准。

## 6.2保证期

### 6.2.1(★）从交工验收签字之日起开始保证期，保证期分为硬件保证期和软件保证期。硬件保证期限至少为3年，软件保证期为5年。

### 6.2.2中标人在国内仓库中存放本系统核心设备的备品备件，确保本系统核心设备出现故障后可及时修复。

### 6.2.3在硬件保证期内，核心关键设备出现的故障，导致海岸电台无法正常运行的，中标人接到招标人通知后，应在48小时之内到达现场修理。在接到招标人通知后及时更换故障设备，确保系统可靠运行。所需费用全部由中标人负担。保证期从系统修复后起重新计算。

### 6.2.4在软件保证期内，系统软件出现故障，中标人接到招标人通知后，应立即进行远程诊断和维护，远程诊断不能修复时，中标人应在72小时内到达现场修理，所需费用全部由中标人负担。

### 6.2.5对于在中国境内有售后服务点的产品，中标人可选择在中国境内提供维护和维修，远程诊断不能修复时，应在48小时内到达现场维修。

### 6.2.6在设备质量保证期过后的两年内，中标人有责任每年帮助招标人对系统设备维修保养一次。在此期间设备出现的故障（非因操作不当造成），中标人有责任到现场帮助修理。除更换的元器件费用由招标人支付外，其他费用由中标人负担。

### 6.2.7保证期过后，中标人应保证有偿提供招标人10年的备品备件。专用设备的备件不得超过本标书合同签订的价格。

### 6.2.8在软件保证期内，中标人应保证系统专用软件和应用软件正常运行，对专用软件缺陷（bugs）应免费修补，对系统软件、应用软件应免费完善、维护和更新，必要时进行软件升级。

### 6.2.9在软件保证期内，在硬件配置可能的情况下，中标人应进行系统软件升级。

### 6.2.10在保证期内，如中标人公司被兼并或收购，兼并或收购公司有责任继续对招标人履行服务。

# 7.时间进度表

中标人应在合同签订后5个月内完成设备供货，交货后2个月内完成安装调试，12个月内完成系统交工验收，其中系统试运行期为3个月。中标人需采用适当的符号完成下列表格，项目主要节点包括但不限于表中内容。

| 项目 | 合同签署后第x月 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合同签字日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中标方应严格保证系统实施起始时间。

附件1：

节能产品政府采购品目清单

）

》

）

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ●电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ●普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ●A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ●A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ●A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ●A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“●”标注的为政府强制采购产品。

## 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 本项目不接受联合体。 |
| 7.2 | (不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | (不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： □不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022 年 12 月至 2023 年 5 月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022 年 12 月至 2023 年 5 月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[ 2022 年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人对本项目的总集成负责并提供承诺书，承诺书格式自拟；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人提供的无线电设备必须具有由中国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.业绩要求：投标人或设备制造商（投标人非设备制造商时）应具有生产类似设备的资历、经验、技术力量和财力、物力保证。投标人或设备制造商（投标人非设备制造商时）应满足至少承担过一个含有中高频发射机设备（发射功率1kW或以上）的GMDSS项目，并出具该项目的合同或中标通知书复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 9.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附，本项目技术偏离表是根据第二章采购需求的附件《北海海岸电台原有业务恢复性改造项目建设方案技术规格书》的内容进行填写技术偏离表）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.对于《北海海岸电台原有业务恢复性改造项目建设方案技术规格书》带“★”功能要求和主要技术指标条款和带“▲”功能要求条款，须提供详细方案或相关证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺等）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（格式自拟）【系统总体技术方案（包括设备配置技术方案和安装实施方案）项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 (投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | (本项目不收取投标保证金。 (本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数： 报价文件正本 一份、副本 四 份； 资格证明文件正本一份、副本 四 份； 商务文件和技术文件按顺序合并装订成册，正本一份、副本 四 份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格、 交付时间、交付地点 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人，评标小组评标委员会由政采云专家库中通过随机方式抽取4名专家及招标人委派1名业主评委组成。 |
| 29.1 | 评标方法： (综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： (政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金金额：每分标按中标金额的 3 %（注：履约保证金不超过5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户：以合同约定账户为准 备注： 1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司招标二部门，联系电话：0771-2808057，通讯地址：南宁市青秀区纬武路165号3楼303室 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： □本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 (采购人支付。 2.采购代理费收取标准： (以（(中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（(货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/(收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称： 账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：771901423310201 4.中标通知书的领取：中标公告结束后，三个工作日内请成交供应商到南宁市纬武路165号广西建设工程机电设备招标中心有限公司3楼303室领取中标通知书。 经办人：方工 ，咨询及联系电话：0771-2848900 |
| 40 | （1）本项目资金来源：100%财政资金，注：本项目资金计划及项目结算负责方为交通运输部南海航海保障中心。 （2）本项目意向公示由交通运输部南海航海保障中心发布，意向公示网址：http://cgyx.ccgp.gov.cn/cgyx/pub/details?groupId=ff8bc3cb-b9c5-4806-81e9-917ed6e271d7 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露投标人投标文件实质性内容为合格）。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件（投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容，具体详见投标人须知前附表。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，由评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |
| 2 | 技术分 （满分56分） | 技术性能分（满分24分） | “▲”项为重要技术参数要求项，如无法满足，则不符合招标要求的，不满足一项扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 对项目的认识和理解（满分5 分） | 根据各投标人对本项目需求的认识和理解进行评审，不提供项目需求的认识和理解的得 0 分： 一档（1分）：对项目需求的理解及分析较为简单，或对项目的理解及分析存在一定偏差； 二档（3分）：对项目需求的理解及分析基本全面，对项目目标、主要需求和系统架构等把握基本准确，对项目重点难点分析无偏差，对业务流程理解基本到位； 三档（5分）：需求理解内容全面，对项目目标理解深刻，主要需求和系统架构等把握准确，对项目重点难点分析到位，业务流程理解透彻。 |
|  |  | 项目接入方案评分（满分15 分） | 根据各投标人提供的接入广州海岸电台技术方案进行评审，依据接入方案质量得分： 一档（5分）：提供了项目的接入方案，对项目现状、需求分析较为简单，对项目涉及接入的设施设备的了解等方面内容有一定了解，对项目接入的系统有一定认识，技术方案基本满足项目基本需求； 二档（10分）：提供了接入方案，对项目现状、需求分析基本全面，对项目涉及接入的设施设备的了解等方面内容把握基本准确，对项目接入的系统有一定认识，技术方案满足项目需求； 三档（15分）：提供了接入方案，对项目现状、需求分析全面深刻，对项目涉及接入的设施设备的了解等方面内容把握准确，对项目接入的系统有深入了解，技术方案完全满足项目需求。 |
|  |  | 项目售后服务方案分（满分12 分） | 根据各投标人根据项目并结合自身提供的项目售后服务方案进行评审，不提供项目售后服务方案的得0分： 一档（4分）售后服务方案不够详细合理、相应时间慢、可行性差、措施不到位，不能完全满足项目需求； 二档（8分）售后服务方案比较详细、科学合理、比较可行、措施较到位，满足项目需求； 三档（12分）提供的售后服务方案（包括供应商针对本项目服务的措施、售后服务内容、维修时间、问题的解决方案等）进行评审，售后服务方案非常详细、科学合理、切实可行、措施到位，方案满足项目需求。 |
| 3 | 商务分 （满分14分） | 信誉和管理体系建设情况（满分4分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，每提供一项得1分，最多得4分。 【注：投标文件中须提供相关证书复印件，并加盖单位公章】 |
|  |  | 服务能力 （满分2分） | （1）投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS2或以上）,得1分。 （2）投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书，得 1分。 【注：投标文件中须提供相关证书复印件，并加盖单位公章】 |
|  |  | 项目经理能力 （满分3分） | （1）项目经理具有国家人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师证书，得1分； （2）项目经理具有注册信息安全管理人员（CISO）证书，得1分。 （3）项目经理具有PMP证书，得1分。 【注：投标人须提供有效证书的复印件和投标截止日之前半年内任意一个月在投标人单位缴纳社保的证明材料，并加盖单位公章。上述证明材料缺项、漏项的不得分。】 |
|  |  | 项目团队能力 （满分5分） | （1）具有系统集成项目管理工程师资格证书，每提供一名得0.5分，最多得1分； （2）具有注册信息安全工程师资格证书，每提供一名得0.5分，最多得1分； （3）通信信息专业工程师（中级）职称证书，每提供一名得1分, 最多得1分； （4）由国家应急管理部门颁发的低压电工作业证的人员，每提供一名得0.5分,最多得1分； （5）具有高处安装、维护、拆除作业证的人员，每提供一名得0.5分，得1分。 【注：投标人须提供有效证书的复印件和投标截止日之前半年内任意一个月在投标人单位缴纳社保的证明材料，并加盖单位公章。上述证明材料缺项、漏项的不得分。】 |
| 总得分=1+2+3。 |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章  拟签订的合同文本

《政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供应商（乙方）                            招  标  编  号

付款方（丙方）

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

- 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、系统集成、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

- 该合同总价为乙方将合同产品运输到合同指定地点并安装调试成功后的最终含税价格。除合同总价外，甲方无须向乙方支付其他任何费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　义务及权利保证

1.甲方义务：负责本项目组织实施、货物验收、现场协调等。

2.乙方义务：依据本合同约定条款、招标文件的要求及投标文件的承诺实施本项目。

3.丙方义务：依据甲方申请，按照本合同相关条款约定，负责本合同相关款项结算及支付。

4.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

5.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.验收标准

合同硬件产品的验收标准按照以下文件所列要求予以验收，次序在先的优于次序在后

的文件，同一次序文件以时间在后的为准:

(1)甲方对产品提出的特殊技术要求和验收标准;

(2)乙方提供并经甲方认可的设备使用或功能说明书、用户手册等;

(3)双方对设备功能、质量和安全约定的其他标准;

(4)原厂商提供的授权许可文件。

4.验收方式及异议处理

甲方在收到合同硬件产品后对合同产品进行验收，验收工作由甲方独立进行，乙方可

出席验收现场。

甲方在验收中发现产品的品种、型号、规格和质量不符合合同约定的，有权以邮件、传

真、信件等书面方式向乙方提出异议，乙方应在接到异议之日起 10个工作日内，选择以下

一种或多种经甲方认可的方式解决异议:

(1)上门修复、调试;

(2)更换同类型号的合格新产品;

(3)免费更新到品质、性能更加优良的合格新产品;

甲方或甲方指定收货人向乙方提出异议之日起5个工作日内，乙方未对甲方的异议进

行书面回复的，视为默认甲方提出的异议处理意见。

5.验收合格的确认方式

合同硬件产品验收意见以甲方签字的验收报告为准，包括到设备点验确认单、交工验收报告、竣工验收报告。

6.甲方收货验收并不表示免除乙方对合同软硬件产品质量应当承担的责任，如果甲方在

使用合同软硬件产品或含有合同软硬件产品的产品时，发现因合同软硬件产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何非人为质量问题，乙方仍应承担责任。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.合同签订后，且项目资金到位后30日内，支付30%合同款作为预付款，金额为人民币大写：         元整(￥        )。由乙方向丙方开具正规有效发票并提供履约保证金缴纳凭证，丙方收到乙方开具发票后15个工作日向乙方支付相关款项。

2.中控台设备、天馈线设备、配套设备到货，甲乙双方开箱验货并签订设备点验确认单后，支付30%合同款，金额为人民币大写：         元整(￥        )。由乙方向丙方开具正规有效发票，丙方收到乙方开具发票后15个工作日向乙方支付相关款项。

3.发信台设备到货，甲乙双方开箱验货并签订设备点验确认单后，支付发信台设备货款30%，金额为人民币大写：         元整(￥        )。由乙方向丙方开具正规有效发票，丙方收到乙方开具发票后15个工作日向乙方支付相关款项。

4.系统完成安装调试，通过交工验收后，甲方出具交工验收报告，乙方向甲方提供质保金缴纳凭证（有效期至硬件质保期后30天），支付10%合同款，金额为人民币大写：         元整(￥        )。由乙方向丙方开具正规有效发票，丙方收到乙方开具发票后15个工作日向乙方支付相关款项。

5.乙方应对银行账户信息的准确性负责。乙方变更账户信息的，应自变更之日起三个工作日内通知甲方;乙方不履行通知义务的，应对由此造成的一切不利后果承担法律责任。

6.乙方未提供履约担保的，丙方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，乙方不得终止合同义务。

7.本合同资金支付以财政部资金下达和国库资金支付为准。如果由于国家财政拨款进度的原因，丙方可按照乙方申请，先支付部分进度款，当期后续进度款合并至后期支付，导致丙方未能按合同约定的期限付款，丙方无需支付利息，乙方不能因此影响本合同的项目工期。

8.乙方开户银行名称和账号为：

单位名称：

开户银行：

帐    号：

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：每分标按中标金额的3%（注：履约保证金不超过5%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方承诺对全部合同硬件产品提供原厂商免费保修服务，该免费保修期自项目交工验收合格之日起计算。乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.质量保证金金额：合同总价的 3% 。

6.质量保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

7.质量保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后，叁方无异议，保证金收取单位在收到相关申请材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物在质量质保期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

6. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经叁方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务条款偏离表和技术偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式十一份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙丙叁方各叁份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙丙叁方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方名称： | 乙方名称： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： | 日期： |

丙方名称：

单位地址：

法定代表人或者委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

日期：

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

## 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发信台设备及配套 |  |  |  |  |
| 1 | 发信机 |  |  |  |  |
| 2 | 天线调谐器 |  |  |  |  |
| 3 | 同轴避雷器 |  |  |  |  |
| 4 | 射频同轴电缆 |  |  |  |  |
| 5 | 天调控制电缆 |  |  |  |  |
| 6 | 同轴电缆接头 |  |  |  |  |
| 7 | PCM |  |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  |  |  |
| 二 | 中控台设备及配套 |  |  |  |  |
| 1 | DSC Modem卡 |  |  |  |  |
| 2 | 中控应用处理器 |  |  |  |  |
| 3 | 值班终端 |  |  |  |  |
| 4 | 安装辅材 |  |  |  |  |
| 三 | 天馈线设备设施 |  |  |  |  |
| 1 | 倒L天线 |  |  |  |  |
| 2 | 桅杆天线 |  |  |  |  |
| 3 | 倒L天线地网 |  |  |  |  |
| 4 | 桅杆天线地网 |  |  |  |  |
| 5 | 馈线更新 |  |  |  |  |
| 6 | 安装辅材 |  |  |  |  |
| 四 | 配套设备设施 |  |  |  |  |
| （一） | UPS电源 |  |  |  |  |
| （二） | 环境监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控终端 |  |  |  |  |
| 1.1 | 终端设备 |  |  |  |  |
| 2 | 视频监控设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 室外红外高清球机 |  |  |  |  |
| 2.2 | 室内高清红外半球机 |  |  |  |  |
| 2.3 | 室内高清枪型摄像机 |  |  |  |  |
| 3 | 监测模块 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供配电开关监测模块 |  |  |  |  |
| 3.2 | 空调监测模块 |  |  |  |  |
| 3.3 | 发电机漏油监测模块 |  |  |  |  |
| 3.4 | 区域漏水监测模块 |  |  |  |  |
| 3.5 | 消防监测模块 |  |  |  |  |
| 3.6 | 温湿度监测模块 |  |  |  |  |
| 4 | 视频传输存储设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 接入交换机 |  |  |  |  |
| 4.2 | 网络视频录像机（NVR） |  |  |  |  |
| 4.3 | 存储硬盘 |  |  |  |  |
| 4.4 | GSM短信报警模块 |  |  |  |  |
| 4.5 | 声光报警器 |  |  |  |  |
| 4.6 | 控制键盘 |  |  |  |  |
| 4.7 | 20吋液晶显示器 |  |  |  |  |
| 4.8 | 室外防水网线 |  |  |  |  |
| 5 | 安装辅材 |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |
| 交付时间： 交付地点： |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

## 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

## 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理。

6.商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 协调要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 技术文件要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

## 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 主要设备性能配置清单格式

主要设备性能配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“附件《北海海岸电台原有业务恢复性改造项目建设方案技术规格书》”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，对于带“★”功能要求和主要技术指标条款，投标人在响应标书要求的基础上须提供详细方案或相关证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺书等）。对于带“▲”功能要求条款，投标人应详细阐述其解决方案或提供相应的证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺书等）；对于带“▲”技术规格条款，投标人应给出具体指标，可提供相关证明材料（如第三方证明材料、产品说明书、系统截图、书面承诺书等）；对于一般功能要求条款，应给出简要的实现方式或解决方案，对于一般技术规格条款，应给出具体指标。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式(如有)

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(如有)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

## 六、其他文书、文件格式

# 中小企业声明函（货物）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ●A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ●A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ●A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ●A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ●A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ●A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ●A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ●A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ●A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ●A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ●A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |